REFRIGERATION INSTALLATIONS MANUFACTURE

Электронагреватель гибкий

(Гибкий ТЭН)

Электронагреватель гибкий (гибкий ТЭН) представляет собой кабель,  предназначен для защиты от обмерзания и поддержания необходимого температурного режима различных трубопроводов и других конструкции, требующих сложную геометрическую форму электронагревателя.

Гибкий ТЭН может применяться для холодильного оборудования (оттайка, разморозка, слив конденсата). А также, для борьбы с обледенением карнизов, с сосульками, подогрева ступенек, тротуаров, проходов, балконов, гаражей, теплиц, полов и т.д.

Гибкий ТЭН относится к зонально-резистивному типу. Тепло выделяется в нагревательной спирали, имеющей через равные расстояния контакт с токоведущими жилами, благодаря чему формируются зоны тепловыделения соединенные параллельно. Запитывание ТЭНа происходит с одного конца.

Используется отрезками кратными длине зоны 1 метр.

1. Конструкция ТЭН

1 - Оболочка кремнийорганическая резина (производство Германия);

2 - Провод сопротивления;

3 - Изоляция кремнийорганическая резина (производство Германия);

4 - Токоведущие жилы из луженой меди;

5 - Контакт параллельного соединения проводников

| Тип | Длина, м | Напря- жение, В | Мощн., Вт |
| --- | --- | --- | --- |
|  | общая | греющая |  |  |
| RIM L2 | 2 | 1 | 220 | 40 |
| RIM L3 | 3 | 2 | 220 | 80 |
| RIM L4 | 4 | 3 | 220 | 120 |
| RIM L5 | 5 | 4 | 220 | 160 |
| RIM L6 | 6 | 5 | 220 | 200 |
| RIM L7 | 7 | 6 | 220 | 240 |
| RIM L8 | 8 | 7 | 220 | 280 |
| RIM L9 | 9 | 8 | 220 | 320 |
| RIM L10 | 10 | 9 | 220 | 360 |
| RIM L12 | 12 | 11 | 220 | 440 |
| RIM L15 | 15 | 14 | 220 | 560 |
| RIM L20 | 20 | 19 | 220 | 760 |

| тип | Напряжение, В | Мощность, Вт/п.м |
| --- | --- | --- |
| RIM L2…20 | 220 | 40; 60; |
| ТЭН бухтовой L50…500 | 220 | 40; 60; |

2. Технические характеристики

Основные технические параметры гибкого ТЭНа

| Марка | Номинальная мощность, Вт/м |
| --- | --- |
|  | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
|  | Номинальное сопротивление, Ом |
| L2 | 4356…5324 | 2178…2662 | 1451…1774 | 1089…1331 | 871…1065 | 725…887 |
| L3 | 2178…2662 | 1089…1331 | 725…887 | 544…665 | 435…532 | 362…443 |
| L4 | 1451…1774 | 725…887 | 483…591 | 363…443 | 290…355 | 242…295 |
| L5 | 1089…1331 | 544…665 | 363…443 | 272…332 | 217…266 | 181…221 |
| L6 | 871….1064 | 435…532 | 290…354 | 217…266 | 174…213 | 145…177 |
| L7 | 726…887 | 363…443 | 242…295 | 181…221 | 145…177 | 121…147 |
| L8 | 622…760 | 311…380 | 207…253 | 155…190 | 124…152 | 103…126 |
| L9 | 544…665 | 272…332 | 181…221 | 136…166 | 109…133 | 91…111 |
| L10 | 484…591 | 242…295 | 161…197 | 121…147 | 97…118 | 81…98 |
| L12 | 396…484 | 198…242 | 132…161 | 99…121 | 79…96 | 66…80 |
| L15 | 311…380 | 155…190 | 104…126 | 78…95 | 62…76 | 52…63 |
| L20 | 229…280 | 144…140 | 76…93 | 57…70 | 46…56 | 38…46 |
| L50 | 89…108 | 44…54 | 30…36 | 22…27 | - | - |

Максимальна температура нагрева гибкого ТЭНа   + 80 0С

Номинальное напряжение ~ 220 В.

Отклонение потребляемой мощности при номинальном напряжении не превышает ±7%

Предельная температура окружающей среды от - 60 до + 180 0С.

- Срок хранения – не ограничен

- Гарантийный срок эксплуатации –15 лет с момента ввода ТЭНа в эксплуатацию.

3. Руководство и инструкция по применению

Гибкий ТЭН работает от напряжения 220В. Подключение ТЭНа осуществляется со стороны холодного подсоединяемого конца. Рабочее положение ТЭНа произвольное, минимальный  радиус изгиба 20 мм.

Для обеспечения хороших условий теплопередачи ТЭН должен быть надежно закреплен на обогреваемой конструкции алюминиевой самоклеящейся лентой Энергофлекс, и при необходимости теплоизолирован утеплителем изовер, минеральной ватой (минвата) от окружающей среды. Для закрепления на крышах или на поверхности, где нельзя использовать крепёж, Тэн монтируется лентой Ekobit 102.

Перед эксплуатацией необходимо проверить:

- Номинальное сопротивление гибкого ТЭНа;

- Сопротивление изоляции;

- Надежность заземления;

- Защиту токоведущих частей, клеммной коробки.

Все работы по монтажу и эксплуатации ТЭНов должны выполняться с соблюдением общих требований пожарной и электрической безопасности в соответствии с ГОСТ 12.1.004.

3.1 Схема включения

А1 – автоматический выключатель

УЗО- выключатель дифференциальный  (Iном=16А, Iдиф=30 мА)

В таблице  приведены характеристики для подбора автоматического выключателя.

| Обозна- чение. | Номинальная мощность, Вт/м |
| --- | --- |
|  | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
|  | Номинальный ток, А |
| L2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| L3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| L4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| L5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| L6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| L7 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| L8 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| L9 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| L10 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| L12 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 |
| L15 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 |
| L20 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 16 |
| L50 | 4 | 6 | 10 | 16 | 16 | 16 |

3.2 Схема электрического соединения

4. Монтаж нагревательных кабелей

Первоочередным правилом является никогда не допускать пересечения нагревательных кабелей. Не обязательно полностью закрывать нагревательный элемент алюминиевой самоклеящейся лентой Энергофлекс, но это рекомендуется по следующим причинам:

- Нагревательный кабель не запутается в теплоизоляции;

- Теплоотдача будет улучшена при лучшем контакте нагревательного

кабеля трубопровода.

Это исключает риск получения ожогов от нагревательного кабеля. Этот тип монтажа настоятельно рекомендуется на фланцах, клапанах, точках разбора и т. д.

Прямая укладка                        Спиральная намотка

4.1 Подогрев канализации                  4.2 Подогрев водопровода

4.3 Прокладка кабеля по трубному оборудованию

Подогрев трубного оборудования           Клапаны большого диаметра

Прямая укладка                              Спиральная намотка

При необходимости трубы  теплоизолируется утеплителем изовер или минеральной ватой (минвата) от окружающей среды.

Прокладка кабеля по врезке ответвления

Прямая укладка                              Спиральная намотка

4.4 Подогрев водостоков

Две нитки кабеля с пластиковыми разделителями.  Кабель, уложенный на

поверхность крыши.      Верхняя часть  водостока

Верхняя часть водостока.     Низ водостока.

Для закрепления на крышах или на поверхности, где нельзя использовать крепёж, Тэн монтируется лентой Ekobit 102.

5. Проверка

До укладывания теплоизоляции выполните следующие проверки:

- В процессе монтажа кабеля.

- Сразу после завершения монтажа, до подключения к источнику электропитания

5.1 Проверка монтажа

- Нагревательные кабели и датчики температуры (при наличии) находятся в прямом контакте с трубопроводом; отсутствуют заполненные воздухом полости между этим устройством и трубопроводом;

-  Отсутствуют свободно висящие петли кабеля;

- Нагревательный кабель нигде не зажат опорами трубопровода, опорами термостатов или соединительными коробками и т. д.;

-   Отсутствуют пересечения и самопересечения нагревательных кабелей;

- Все нагревательные кабели закреплены на трубопроводе соответствующими монтажными средствами.

5.2 Проверка целостности цепи и сопротивления изоляции

-  Проверьте сопротивление и целостность цепи с помощью мультиметра;

- Проверьте сопротивление изоляции между токопроводящими жилами и землей, используя мегомметр 2500 В постоянного тока (мин. 500В). Какой бы ни была длина кабеля, минимальное сопротивление изоляции должно составлять 10 мега Ом.

6. Инструкция по использованию ТЭНа в бухтах по 50м и 100м. (в комплекте с Гибким Тэном поставляется термоусаживаемая трубка)

При приобретении  гибкого ТЭНа в бухтах, появляется необходимость разрезать  на  нужную для монтажа длину.

Для этого отмеряем от холодного подсоединяемого конца провода, идущий на подключение к сети питания, необходимую длину, и отрезаем на 4-5см после контакта параллельного соединения проводников. и производим изоляцию холодного изолированного конца провода, его длина составит 4-5см.  (рис. на стр.9)

Оставшийся конец  провода идет на изготовление холодного подсоединяемого конца гибкого Тэна, идущего на подключение к сети питания, его длина до контакта параллельного соединения проводников составит 95-96 см. (рис. на стр.10).

От этого конца снова отмеряем нужную для монтажа длину, отрезаем  и изолируем  провод, и т.д. пока не закончится провод.

1.Монтаж  холодного изолированного конца  гибкого ТЭНа. Отрезать Тэн после контакта параллельного соединения проводников на длину 4-5 см.

1. Разрезать изоляцию

2. Отрезать нагревающий

элемент на 20 мм

3. Изолировать с помощью                 4.Обжать край

термоусаживаемую трубки                    термоусаживаемой трубки

для изоляции.

2.Изоляция холодного подсоединяемого конца  гибкого ТЭНа, идущего на подключение к сети питания.

1. Разрезать изоляцию(90мм)                       2. Очистить от изоляции

3. Удалить нагревающий                       4 .Очистить от  изоляции

элемент                                                          контакты (6мм)

5. Разделить контакты                         6. Использовать

термоусаживаемую  трубку

для изоляции

7. Тэн готов.

Основные правила

Системы поддержания температуры будет работать без сбоев в случае монтажа с соблюдением надлежащий инженерной практики. Внимательно прочитайте инструкции. Запрещено использовать систему любым образом, нарушающим правила безопасности эксплуатации.

Осторожно!

Не подавайте питание на нагревательный элемент, пока он не будет смонтирован.

Не производите монтаж нагревательного элемента, если он повреждён.

Не касайтесь нагревательного элемента, когда на него подается питание.

Запрещено каким-либо образом модифицировать данные устройства.

Очистите и протрите наружную сторону подогреваемой детали. Также проверьте отсутствие острых частей, такие как сварные швы, металлические элементы и т. д.,

которые могут повредить нагревательный элемент. Весь

нагревательный элемент должен контактировать с подогреваемой деталью. Ни в каких случаях нельзя допускать самопересечение нагревательного элемента. Закрывайте весь нагревательный элемент и подогреваемую деталь теплоизоляцией рекомендуемой толщины. Приклейте предупредительную этикетку на теплоизоляцию. Нагревательный элемент следует включать только после завершения монтажных работ. Произведите подключение к подходящему, надлежащим образом защищенному электропитанию. Система должна содержать механизмы электрозащиты (предохранители, размыкатели, и т. д.), соответствующие местным применимым стандартам.

Внимание!

При использовании ТЭНа необходимо подключение терморегулятора.

Изготовлен и принят в соответствии с ТУ 3443-002-73740420-2007 и признан годным для эксплуатации.

Контактная информация:

Адрес:644065, г.Омск,

ул. 3-я Заводская 20

тел.(факс) (3812) 67-12-59,67-12-68

Е-mail: semkabel@rambler. ru

# Text boxes

Внимание

При использовании ТЭНа необходимо подключение терморегулятора.