## Манометр дифференциальный показывающий ДСП-160-М1

1. Назначение

Дифференциальные манометры (дифманометры) сильфонные предназначены для измерения:
а) расхода жидких и газообразных сред по методу переменного перепада давлений в стандартных сужающих устройствах (расходомеры);
б) разности давлений жидких и газообразных сред (перепадомеры);
в) уровня жидких сред, находящихся под атмосферным, вакуумметрическим или избыточным давлением (уровнемеры).

2. Технические характеристики

| 1.Предельно допускаемые рабочие избыточные давления, кгс/см2 | 63; 160; 250; 320 |
| --- | --- |
| 2.Предельные номинальные перепады давлений, кгс/см2 | 0,063; 0,1; 0,16; 0,25; 0,4; 0,63; 1; 1,6; 2,5 – на избыточное давление до 63 и 160 кгс/см2 0,4; 0,63; 1,6; 2,5; 4; 6,3 – на избыточное давление до 250 и 320 кгс/см2 |
| 3. Классы точности | 1; 1,5 |
| 4. Верхние пределы измерений: а) дифманометров-расходомеров выбираются из ряда А=а·10n, где а – одно из чисел ряда, n – целое (положительное или отрицательное) число или нуль | 1; 1,25; 1,6; 2; 2,5; 3,2; 4; 5; 6,3; 8 |
| б) дифманометров-перепадомеров | должны соответствовать предельным номинальным перепадам давления |
| в) дифманометров-уровнемеров выбираются из ряда | 63; 100; 160; 250; 400; 630; 1000; 1600; 2500; 4000; 6300; 10000; 16000 см 0,63; 1; 1,6; 2,5; 4; 6,3; 10; 16; 25; 40; 63; 100; 160 м |
| 5. Температура окружающей среды, °С ДСП-160-М1 | –40…+70 |
| 6. Относительная влажность, % | до 80 |
| 7. Изготавливаются по | ТУ 25-7310.0063-87 |
| 8. Код ОКП | 42 1253 |
| 9. Габаритные размеры, мм: | 195х153х136 |
| 10. Масса, кг, не более | 16 |

Обыкновенное исполнение включает в себя аммиачное (А) и кислородное (К) исполнения.

Приборы имеют исполнение для АЭС.

3. Габаритные и присоединительные размеры

Габаритные и присоединительные размеры вентильного блока

4. Образец заказа

При заказе дифманометра-перепадомера Потребитель указывает: тип дифманометра, класс точности, предельный номинальный перепад, рабочее избыточное давление, наличие (отсутствие) КМЧ. Перепад и шкала в этом случае должны быть равны.

Пример заказа:
Дифманометр-перепадомер ДСП-160-М1 класса точности 1, предельный номинальный перепад 0,25 кгс/см2, рабочее избыточное давление 160 кгс/см2 без КМЧ: 
“ДСП-160-М1-1-0,25кгс/см2–160кгс/см2        ТУ 25-7310.0063-87”.

При заказе дифманометра-уровнемера, не требующего определения перепада давления, Потребитель указывает: тип дифманометра, класс точности, верхний предел измерения уровня в “см” или “м” и рабочее избыточное давление, наличие (отсутствие) кронштейна.

Пример заказа:

Дифманометр-уровнемер ДСП-160-М1 класса точности 1, верхний предел измерения уровня 100 см, рабочее избыточное давление 160 кгс/см2 без КМЧ: 
“ДСП-160-М1-1- 100 см.–160кгс/см2                 ТУ 25-7310.0063-87”.

При заказе дифманометра-расходомера, не требующего расчета, Потребитель указывает: тип дифманометра, класс точности, предельный номинальный перепад давления, верхний предел измерения (шкалу) с указанием размерности и рабочее избыточное давление измеряемой среды., наличие (отсутствие) комплекта монтажных частей КМЧ (вентильный блок, кронштейн)

Пример заказа:
Дифманометр-расходомер ДСП-160-М1, класса точности 1, на предельный номинальный перепад 0.25 кгс/см2, рабочее избыточное давление 160 кгс/см2, верхний предел измерений 2500 т/ч, с КМЧ:
“ДСП-160-М1-1-0,25кгс/см2-160кгс/см2–2500т/ч ТУ 25-7310.0063-87”

Вентильный блок

Кронштейн

При заказе дифманометра-расходомера, требующего расчета, Потребитель представляет “Номенклатуру исходных данных для расчета диафрагмы” (см. приложение № 2), а при заказе дифманометра-уровнемера “Опросный лист” (см. приложение № 3).

Методика заполнения “Номенклатуры исходных данных для расчета диафрагмы” приведена в приложении №1.

5. Приложение 1

МЕТОДИКА ЗАПОЛНЕНИЯ (МЗ) ИСХОДНЫХ ДАННЫХ 
ДЛЯ РАСЧЕТА ДИАФРАГМЫ

1. Заполнение и проверку исходных данных должны выполнять специалисты, знакомые с ГОСТ 8.563.1-97, 8.563.2-97. 
При неправильном выборе типов дифманометра и диафрагмы, диаметра трубопровода и других исходных данных, измерение расхода может оказаться невозможным. 
2. Исходные данные располагают в определенном порядке, предназначенном как для автоматизированного, так и ручного расчета. 
Если заполнение какого-либо пункта исходных данных требует дополнительных пояснений, то в нем дается ссылка на соответствующий пункт настоящей методики заполнения. 
Графу Т1 заполняют предприятия-изготовители. 
3. Номер исходных данных указывают арабскими цифрами, без применения букв (число цифр ,„6). 
4. П.З заполняют, если материал трубопровода имеется в приведенном ниже перечне, в этом случае п.27 — не заполняется. Если материал отсутствует в приведенном ниже перечне, то п.3 не заполняется, а заполняется п.27. Kt - отношение внутреннего диаметра трубопровода при рабочей температуре к его диаметру при 20°С.

ПЕРЕЧЕНЬ МАРОК МАТЕРИАЛА:

Сталь 20, 12МХ, Х6СМ, 20М, 20Х23Н13, Х7СМ, 15ХМ, 36Х18Н25С2, 12X17, 15Х5М, 15М, 12Х18Н9Т, 14Х17Н2, бронза, чугун. 
5. В п.4 указывают наименование среды, если она имеется в приведенном ниже перечне или “смесь газов” (кроме “воздуха” и “природного газа”), если все компоненты этой смеси имеются в указанном перечне. В этих случаях (кроме “природного газа”) пп. 19—23 не заполняют. Для “природного газа” не заполняют пп. 19, 21—23. Если в п.4 указано “смесь газов”, то в п.5 необходимо указать друг под другом наименование компонентов смеси, а в графе Т2 — объемные доли компонентов в соответствующей наименованию строке. Сумма объемных долей должна быть равна 100%. Для “природного газа” в п.5 заполняют данные только СО2 и N2 (если они отсутствуют, то в графе Т2 против наименования СО2 и N2 проставляют 0 %). 
В случаях, когда среда или хотя бы один из компонентов смеси не указан в приведенном ниже перечне, а также, когда заказчик имеет достоверные данные по параметрам среды, указанным в пп.19—25, в п.4 указывают “жидкость” или “газ”, п.5 при этом не заполняют, а заполняют пп.21 и 22—для “жидкости” и пп. 19—21, 23 для “газа”,

ПЕРЕЧЕНЬ ИЗМЕРЯЕМЫХ СРЕД:

вода, азот, кислород, углекислый газ, этан, воздух, н-бутан. н-пентан, окись углерода, водород, природный газ, метан, пропан, газ, перегретый водяной пар, насыщенный водяной пар (при этом жидкую фазу не учитывают). 
6. Значение расхода указывают в одной строке с нужной размерностью. 
Расход жидкости задается в одной из следующих единиц измерения: 
м3/ч (Ql), кг/ч или т/ч (Qm); 
расход газа — м3/ч (Qnom), кг/ч или т/ч (Qm); 
расход пара — кг/ч или т/ч (Qm). 
Расчет диафрагмы проводят на верхний предел измерений расхода Qnp, выбранный из приведенного ниже ряда так, чтобы он был равным или ближайшим большим значения наибольшего расхода, указанного в п.8 исходных данных. 
Qnp = a•10n, 
где а —одно из чисел ряда: 1; 1,25; 1,6; 2,0; 2,5; 3,2; 4; 5; 6,3;8. 
п — целое {положительное или отрицательное) число. 
Наименьший измеряемый расход (п.9) должен быть не менее 30 % верхнего предела измерений расхода Qnp. 
7. Единицы измерений, используемые при заполнении значений по пп. 10—12, 21, 32, должны быть в одной системе единиц. 
Например, если rPn указан в МПа, он должен быть переведен в кПа умножением на 103. 
8. П.10 заполняется только в случае, если величину перепада давления (выраженную в кПа) потребитель определил сам. В этом случае пп. 11, 17 не должны заполняться. При заказе диафрагм с числом дифманометров меньше числа пар отбора давления (п.30 исходных данных) заполнение п.10 обязательно. 
Если потеря давления не ограничена, п.11 — не заполняют. Если в п.11 указано “минимально возможная”, то заказ может быть выполнен при любых значениях. 
10. Значение К должно даваться одним числом. Если значение задано диапазоном, то в расчет принимают наибольшее из указанных значений. 
11. П.17 заполняют только в случае необходимости ограничения значения m, в зависимости от длин прямых участков, наличия местных сопротивлений, точности выполнения монтажа и требований к точности измерения расхода. При этом изготовитель не гарантирует выполнение условий, заданных в п.11. 
12. Влажность j (п.18), коэффициент сжимаемости К (п.19), динамическая вязкость m (п.21), плотность h (п.22), показатель адиабаты k (п.23) определяет заказчик при абсолютном давлении Р, исходя из Рн и Рб, указанных в пп.12, 13 и температуры t по п.14. 
13. Для измеряемой среды “природный газ” заполнение п.20 обязательно. 
14. Пп. 24—26 заполняют при использовании показывающих и самопищущих дифманометров в случае применения разделительной жидкости. Причем п.26 заполняют, если измеряемая среда — “жидкость” или “газ”—отсутствует в перечне измеряемых сред п.5 данного документа ;в этом случае п.25 можно не заполнять. 
15. П.29 заполняют в случае необходимости использования одной диафрагмы с дифманометрами на разные верхние пределы измерения {для расширения диапазона измерения расхода). При этом заказчик (проектакт) обязан представить предварительный расчет диафрагмы, подтверждающий возможность выполнения данного заказа. 
16. П.32 заполняют для дифманометров сильфонных самопищущих с дополнительной записью по давлению. 
17. В п.ЗЗ может быть указано, что дифманометр изготавливается с диафрагмой без ее расчета (изготовителем), в этом случае заполняются только пп.1—3; 10; 12; 15; 32. 
При этом в п.ЗЗ следует указывать: 
диафрагму изготовить с диаметром D20 = (указать значение с допуском) или диафрагму изготовить с предварительным диаметром отверстия D20 = с допуском по js 16 и толщиной E= (указать значение); 
диаметр D (черт.3 табл.4) _____________________ (указать значение, если оно отличается от табл.4); 
наличие патрубка (черт.1) _____________________ 
обоснование при числе отверстий в корпусе кольцевых камер более одного.

6. Приложение 2

НОМЕНКЛАТУРА ИСХОДНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ РАСЧЕТА ДИАФРАГМЫ №

1. Название агрегата, для обслуживания которого нужен расходомер

______________________________________________________________________________________

2. Подлежит заказу: Т1

|  | Заводское обозначение | Кол-во, шт |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 Дифманометр |  |  |  |  |
| 2.2 Разделительные сосуды | ДА | НЕТ |  |  |
| 2.3 Уравнительные конденсационные Сосуды (для пара) | ДА | НЕТ |  |  |
| 2.4 Уравнительные сосуды (для жидкости С температурой 100 °С и выше) | ДА | НЕТ |  |  |
| 2.5 Вентильный блок | ДА | НЕТ |  |  |
| 2.6 Диафрагма | Шт. |  | Т2 Объемные доли в смеси в % |
| 3. Марка материала трубопровода |  |  |  |
|  | М3,п.4 |  |  |
| 4. Наименование измеряемой среды (М3,п.5) |  |  |  |
| 5. Компоненты газовой смеси (М3,п.5) |  |  |  |
| 6. Код единицы измерения расхода (указывается предприятием-изготовителем) |  | Т3 Данные заказчика |
| 7. Код размерности исходных данных (указывается предприятием-изготовителем) |  |  |
| 8. Наибольший измеряемый объемный расход (М3, п.6) м3/ч | Qо max |  |
| Наибольший измеряемый объемный расход, приведенный к нормальному состоянию (М3, п.6) м3/ч | Qном max |  |
| Наибольший измеряемый массовый расход (М3,п.6) |
| Кг/ч | Qm max |  |
| Т/ч | Qm max |  |
| 9. Наименьший измеряемый расход (М3,п.6) в единицах измерения расхода по п.8 |  |  |
| 10. Предельный номинальный перепад давления дифманометра (МЗ, п. 8), кПа | ΔРн |  |
| 11. Наибольшая допустимая потеря давления в диафрагме (МЗ, п. 9) кПа | Р´нg |  |
| 12. Избыточное давление измеряемой среды перед диафрагмой, МПа | Рн |  |
| 13.Барометрическое давление в месте установки расходомера, мм рт. ст. | Рб |  |
| 14. Температура измеряемой среды перед диафрагмой, °С | t |  |
| 15.Внутренний диаметр трубопровода (в свету) перед диафрагмой при температуре 20°С, мм | D20 |  |
| 16.Значение абсолютной эквивалентной шероховатости стенок трубопровода (МЗ, п. 10), мм | R |  |
| 17. Максимально допустимое значение относительной площади диафрагмы (МЗ, п. 11) | т |  |
| 18.Относительная влажность измеряемого газа при рабочих условиях (МЗ, п. 12), в долях единицы | φ |  |
| 19. Коэффициент сжимаемости газа при рабочих условиях (МЗ, пп. 5, 12) | k |  |
| 20. Плотность сухого газа (или сухой части влажного газа) в нормальном состоянии (МЗ, п. 5, 13), кг/м3 | ρном |  |
| 21. Динамическая вязкость измеряемой среды при рабочих условиях (МЗ, пп. 5, 12) |  |  |
| кгс.см2 | μ |  |
| Па.с | μ |  |
| 22. Плотность измеряемой среды при рабочих условиях (МЗ, пп. 5, 12) кгс/м3 | ρ |  |
| 23. Показатель диабаты газа при рабочих условиях (МЗ, пп. 5, 12) | к |  |
| 24. Плотность разделительной жидкости при атмосферном давлении и температуре разделительных сосудов (МЗ, п. 14), кг/м3 | ρ р.с |  |
| 25. Температура разделительных сосудов (МЗ, п. 14), °С | tp |  |
| 26. Плотность измеряемой среды при давлении Р и температуре разделительных сосудов (М3, п.14)кг/м3 | Р΄с |  |
| 27. Поправочный множитель на тепловое расширение материала трубопровода при температуре измеряемой среды (МЗ, п. 4) | Кк |  |
| 28. Поправочный множитель на тепловое расширение материала диафрагмы при температуре измеряемой среды (заполняется при необходимости предприятием-изготовителем) | Кк |  |
| 29. Наибольший измеряемый расход при использовании дифманометров на мень-шие (дополнительные) пределы измерения (МЗ, п. 15) в единицах измерения расхода по п. 8 | Qi max |  |
| 30.31. ( Исключены. Изм. № 1) |
| 32. Предел измерения дополнительной записи давления |
| Мпа (М3.п.17) |
| 33. Дополнительные сведения (МЗ. п. 18) |
| 34. Наименование организации, заполнившей исходные данные, и ее адрес |

7. Приложение 3

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ №____

ДЛЯ ЗАКАЗА ДИФМАНОМЕТРА-УРОВНЕМЕРА

Позиция №____________________________ Спецификация № ,_______________________________

1. Заказчик_______________________________________________ _______________________________

2. Почтовый, телеграфный адрес, телефон и телетайп заказчика.________________________

________________________________________________________________________________

3. Название агрегата, для обслуживания которого нужен уровнемер ._____________________

_______________________________________________________________________________

4. Подлежит заказу:

4.1. Уравнительные сосуды _________________________________________________________

да, нет (ненужное зачеркнуть)

4.2. Разделительные сосуды __________________________________________________________

да, нет (ненужное зачеркнуть)

4.3. Вентильный блок _____________________________________________________________

да, нет (ненужное зачеркнуть)

4.4. Фильтр с редуктором __________________________________________________________

да, нет (ненужное зачеркнуть)

(поставляется только для пневматических приборов)
4.5. Дифманометр ___________________________________________________________________________ шт.

(заводское обозначение) (количество)

5. Измеряемая жидкость__________________________________________________________________________

6. Температура измеряемой жидкости °С____________________________________________________________

7. Давление измеряемой жидкости:____________

7.1. рабочее (избыточное)_________________________________ кгс/см2

7.2. максимальное (избыточное)___________________________ кгс/см2

8. Плотность измеряемой жидкости (для воды не заполняется):___________________________
__________________________________________________________________________________

8.1. при температуре, указанной в п. 6 и давлении по п. 7.1.

_________________________________________________________________ кг/м3

(заполняется для всех типов дифманометров)

8.2. при температуре 20°С и давлении, указанном в п. 7.1.

____________________________________________________________________________________кг/м3

(заполняется только для дифманометров с ртутным заполнением, и при наличии разделительных сосудов — и для сильфонных)

9. Плотность разделительной жидкости при температуре разделительных сосудов и атмосфер-
ном давлении___________________________________ кг/м3

(заполняется только для дифманометров с ртутным заполнением, а также для сильфонных самопишущих и показывающих)

10. Шкала уровнемера, требуемая заказчиком _____________________________ мм, см, м. столба

измеряемой жидкости_________________________________________________________________________

(выбирается по ГОСТ 3720-66).

11. Необходимость наличия дросселя в сильфонных дифманометрах____________________________________ 
____________________________________________________________________________________

да, нет (ненужное зачеркнуть)

Примечание: сильфонные дифманометры с дросселем поставляются только по требованию заказчика для улучшения отсчета показаний приборов при наличии пульсации измеряемой среды в трубопроводе.

12. Наименование организации, заполнившей опросный лист, ее служебный адрес:

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________